###### MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ  NA TERENIE STARY TARG WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

###### – KOTŁY NA PELLET

Obiekt:	Kotłownia wraz z pomieszczeniem na opał stały

Adres:	Nowotarska 2a, 82-410 STARY TARG

DZ. NR 536/1 i 536/4

Inwestor:	GMINA STARY TARG UL. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

Stadium:	PROJEKT

Branża:	  KONSTRUKCYJNA

| Projektant: | inż. J. Czermak | Upr. proj. nr 387/GD/02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres projektanta: | ul. Jesionowa 24, 82-200 Malbork |  |  |

Malbork – STYCZEŃ – 2019 rok

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE STARY TARG WRAZ  Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA – KOTŁY NA PELLET

dz. nr 536/1 i 536/4, gmina Stary Targ

- PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Aktualne przepisy i normy

- ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu pomieszczeń (kotłowni i składu opału), oraz wydzielenie pomieszczenia technicznego z pomieszczenia opału.

W ramach remontu należy:

- doprowadzić zakres budynku objęty opracowaniem do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi poprzez:

-  zabezpieczanie głównej konstrukcji budynku,

-  wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,

-  wykonanie ścian z składu opału z płyt warstwowych

-  wykonanie pokrycia składu opału  z płyt warstwowych

- wykonanie robót budowlanych :

pomieszczenie  kotłowni

- wykucie ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej i okiennej,

- zasypanie istniejących kanałów technologicznych,

- gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie wypraw elewacyjnych,

- zamurowanie otworów,

- wymiana stolarki,

- montaż sufitu podwieszanego,

- wykonanie okna,

- wykonanie posadzki,

- ułożenie płytek na ścianie i posadzce,

- wymiana przekrycia dachu,

- wymurowanie ogniomurka na  granicy dwóch pomieszczeń,

- wykonanie płyty żelbetowej pod kotły,

- wywietrzak dachowy,

- naprawa uzupełnienie i  tynków,

- urządzenia technologii kotłów wg proj. branżowego,

- wykonanie jednego gniazdka elektrycznego o napięciu nieprzekraczającym 24V.

pomieszczenie składu opału

- wykucie ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej i okiennej,

- zamurowanie otworów,

- wydzielenie pomieszczenia technicznego,

- wymiana stolarki,

- wyburzenie murka,

- wykonanie szczelnego zbiornika otwartego do składowania pelletu z ścian oporowych prefabrykowanych typu L o wysokości min. 2,5m,

- wykonanie posadzki przemysłowej,

- wykonanie ścian zewnętrznych i pokrycia dachu z płyt warstwowych,

- demontaż istniejących ścian zewnętrznych i przekrycia z blachy,

- wywietrzak dachowy z filtrem o średnicy ϕ250,

- wydzielenie pomieszczenia technicznego poprzez wykonanie ścian działowych z płyt warstwowych

- gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych

- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowej farbami pęczniejącymi

- malowanie ścian i sufitów

- wykonanie i montaż drabiny stalowej do silosa pelletu

elewacja budynku

- rozebranie pokrycia dachowego z papy w pomieszczeniu kotłowni

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy

- rozebranie pokrycia ścian z  blachy

- rozebranie opierzeń, rynien, rur spustowych etc.

- wykonanie obróbek blacharskich

- wykonanie orynnowania

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego (kotłownia), kolor: biały

obsadzenie parapetów

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt remontu budynku nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Wejście do budynku odbywa się bezpośrednio z zewnątrz.

- DANE OGÓLNE BUDYNKU

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w budynku magazynowym jednokondygnacyjnym w Starym Targu   dz. nr 536/1, 536/4.

Ogólne zestawienie powierzchni:

Powierzchnia użytkowa:

kotłowni: 	46,59 m2

składu opału: 54,05 m2

pom. technicznego: 9,18m2

Kubatura:

kotłowni: 139,77 m3

składu opału + pom. techniczne: 247,02m3

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek kotłowni jest  murowany w technologi tradycyjnej  z cegły wapienno piaskowej. Konstrukcję dachu tworzą  dźwigary stalowe przykryte płytami korytkowymi pokryte  papą.

Budynek składu opału konstrukcję główną ma stalową składającą się z słupów i belek stalowych przykrytych blachą falistą. Ściany budynku obite blacha.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po przeprowadzeniu oględzin i oceny stanu technicznego obiektu stwierdzono:

Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako magazynowy - kotłownia, w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie remontu elementów wykończeniowych oraz robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła.

Na ścianach w kotłowni stwierdzono nieznaczne spękania i  zarysowania

Stolarka okienna i drzwiowa stalowa  zaleca się wymianę na nową zgodnie z wytycznymi p.poż. (oznaczenia na rzucie kotłowni)

Część objęta opracowaniem to pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenie na opał stały.

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

7.1. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu

Zakres inwestycji:

-  Inwestycja objęta opracowaniem realizowana będzie na działkach  nr 536/1, 536/4 obręb ewidencyjny Stary Targ, jednostka ewidencyjna Stary Targ. Projektuje się wymianę źródła ciepła na pellet. Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać w sposób istotny na działki z nią sąsiadujące.

7.2.  Ograniczenie pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymagań ogólnych, wynikających z art. 5 ust. l Prawo budowlane. Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły i formy.

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt  oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia  szczegółowe do przepisu:

Projektowana inwestycja nie będzie znaczącym źródłem hałasu.

Projektowana inwestycja  uwzględnia  wymagania  ochrony  akustycznej,   stanowiącej ochronę jego wnętrza przed hałasem w wymaganym zakresie.

Projektowana w budynku kotłownia oraz sposób jej przyszłego użytkowania nie powodują zagrożeń dla zdrowia i higieny użytkowników oraz otoczenia.

Inwestycja powinna być prowadzona zgodnie z projektem   budowlanym,   z   materiałów   dopuszczonych   do  obrotu w budownictwie, spełniających wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodność z Aprobatą Techniczną, opatrzonych znakiem „B". Spełnienie powyższego   da  użytkownikom   gwarancję  bezpiecznego,  zdrowego i higienicznego użytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

7.3.  Ograniczenie pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymagań ogólnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dział II, Rozdział 1

Zabudowa i zagospodarowanie działki, Usytuowanie budynku § 13.1 - w relacji z istniejącą zabudową, tj.

Zgodnie z § 13, ust. 1, pkt. 1, ppkt. a) oraz ust. 1, pkt. 2 wymagana minimalna odległość między istniejącymi budynkami a projektowanym budynkiem winna być większa od wysokości przesłaniania.

- budynek istniejący - nie dotyczy

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE   BUDYNKU

- Usytuowanie.

Projekt obejmuje wymianę źródła ciepła istniejącej kotłowni znajdującej się w budynku magazynowym jednokondygnacyjny wraz z dostosowaniem pomieszczeń do warunków p.poż związanych z mianą źródła ciepła.

- Podział obiektu na strefy pożarowe.

Projekt zakłada 1 strefę pożarową

KOTŁOWNIA

W istniejącym budynku znajdować się będzie kotłownia z kotłem na paliwo stałe (pellet) z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym.

STREFA POŻAROWA: PM

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO: ≤ 500MJ/m2  bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem

SKŁAD OPAŁU

W sąsiednim pomieszczeniu zaprojektowano składu opału.

STREFA POŻAROWA: PM

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO:≤ 500MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem

- Strefa pożarowa  oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Projektowane pomieszczenia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r

" Warunki technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie" §220

| Strefa pożarowa | PM |
| --- | --- |
| Element budynku kotłowni, składu opału | Wymagana klasa O.OG. wg WT | Projektowany materiał | Projektowana klasa O.OG. dla zastosowanego materiału | Stopień R.O. projektowanych elementów budynku | Uwagi |
| KOTŁOWNIA Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE O ŁĄCZNEJ MOCY CIEPLNEJ POWYŻEJ 25kW |
| Ściana wewnętrzna | EI60 | Cegła ceramiczna pełna gr 24cm | EI60 | NRO | + |
| Przekrycie w pasie o szerokości 8m | RE30 | Papa wierzchniego krycia o odporności ogniowej REI30/E30 | RE30 | NRO | + |
| Strop | REI60 | BRAK | - | - | - |
| Konstrukcja dachu | R30 | Stropodach Papa wierzchniego krycia o odporności ogniowej REI30/E30. Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 10cm, Dźwigar stalowy -istniejący, pustka powietrzna, sufit podwieszany o odporności ogniowej REI 30 | R30 | NRO | + |
| Drzwi lub zamknięcia | EI30 | Drzwi stalowe | EI30 | NRO | + |
| SKŁAD PALIWA STAŁEGO |
| Ściana wewnętrzna | EI 120 | Zamurowanie cegła ceramiczną pełną gr 25cm Okładzina z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 17cm | EI120 | NRO | + |
| Strop | REI 120 | BRAK | - | - | - |
| Przekrycie w pasie o szerokości 8m | RE30 | Płyta warstwowa o odporności ogniowej REI60/EI60 | RE30 | NRO | + |
| Konstrukcja dachu | R30 | Stropodach Płyta warstwowa o odporności ogniowej REI120/EI120 Istniejace belki stalwoe zabezpieczyć do odporności ogniowej R60 przez malowanie farbami pęczniejącymi | R60 | NRO | + |
| Drzwi lub zamknięcia | EI60 | Drzwi stalowe | EI60 | NRO | + |
| Legenda: O.OG.- odporność ogniowa R.O.- rozprzestrzenianie ognia + warunek spełniony nd- nie dotyczy Uwagi: Wartości odporności pożarowej elementów podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentów zastosowanych materiałów budowlanych. |

Przykrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niź 8 m lub przyległego do ściany 
z otworami budynku wyższego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w §273 ust.1, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30

2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30

- Parametry pożarowe materiałów znajdujących się w budynku.

Materiał magazynowany w projektowanym pomieszczeniu składu opału to pellet.

- Warunki wykończenia wnętrz budynku.

Ściany kotłowni istniejace murowane z pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

Sufit podwieszany w kotłowni o odporności ogniowej REI30.

- Warunki ewakuacji ludzi z budynków.

Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną albo ma zewnątrz budynku nie może przekraczać 75 m dla gęstości obciążenia ogniowego przekraczającym 500 MJ/m2.

Rzeczywista długość przejścia nie przekroczy 20 m w pomieszczeniach istniejącego budynku. Długości dojść nie są przekroczone ze wszystkich pomieszczeń.

- Wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia ratownicze.

Obiekt spełniać będzie warunki ewakuacji określone w przepisach techniczno-budowlanych. Nie występuje szczególne utrudnienie warunkujące skuteczność działań ratowniczych. Nie będą występować zagrożenia wybuchowe, chemiczne, toksyczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposażania w sprzęt i urządzenia ratownicze.

- Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Budynek nie wymaga zastosowania technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłączniki prądu. W kotłowni zostanie zastosowany system czujek niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla.

- Zaopatrzenie budynku w środki gaśnicze.

Budynek powinien być zaopatrzony w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde 100 m2 w strefach pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m².

Dla projektowanego budynku masa środka gaśniczego wynosi 2 kg i winna ona być w  podręcznym  sprzęcie gaśniczym w postaci:

- gaśnic proszkowych,

- śniegowych,

Rozmieszczanie sprzętu gaśniczego w obiektach występuje według następującej zasady:

- umieszczony jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach na zewnątrz pomieszczeń,

- umieszczony w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła ,

- odległość z każdego miejsca w obiektach, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m,

- do sprzętu zapewniono dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- oznakowano miejsc ustawienia sprzętu z PN-92/N-01256/01.

- Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych.

Ilość  wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków objętego opracowaniem

wynosi 20dm3/sek co zapewniają 2 hydranty DN80.

Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

W projektowanym budynku nie ma konieczności instalacji hydrantu wewnętrznego.

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń w obiekcie.

W budynku nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem.

- Instalacja piorunochronna.

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.

- Drogi pożarowe.

Do budynku należy zaprojektować dojazd pożarowy o nawierzchni utwardzonej z możliwością przejazdu bez cofania.

- Pozostałe instalacje.

Pozostałe instalacje i urządzenia techniczne, będące na wyposażeniu obiektów, pod względem bezpieczeństwa pożarowego spełniają  warunki techniczne określone w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych.

## MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE

( 1 )	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

( tekst jednolity Dz. U Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami )

( 2 )	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

( Dz. U Nr 124 poz. 1030 z  2009 r. )

( 3 )	Rozporządzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

( Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.  )

( 4 )	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

( Dz.U. Nr 81 poz. 351 z 1991 r. z późniejszymi zmianami )

( 5 )	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

( 6 )	PN-EN 50281-1-2:2002 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 1-2: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę, dobór, instalacja i konserwacja.

( 7 )	PN- EN  50281-3:2003 Wyposażenie do stosowania w obecności pyłów palnych.

Część 3: Klasyfikacja obszarów w których występują lub mogą być obecne pyły palne.

( 8 )	PN-92/N-01256/02  Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja.

( 9 )	PN-EN-62305-1, PN-EN62305-2, PN-EN 62305-3 i PN-EN62305-4 Ochrona odgromowa.

Opracował :

inż. Jarosław Czermak

upr. nr 387/Gd/2002

###### INFORMACJA

###### BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

###### MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ  NA TERENIE STARY TARG WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA – KOTŁY NA PELLET

Obiekt:	Kotłownia wraz z pomieszczeniem na opał stały

Adres:	Nowotarska 2a, 82-410 STARY TARG

DZ. NR 536/1 i 536/4

Inwestor:	GMINA STARY TARG UL. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

Stadium:	PROJEKT

Branża:	  KONSTRUKCYJNA

| Projektant: | inż. J. Czermak | Upr. proj. nr 387/GD/02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres projektanta: | ul. Jesionowa 24, 82-200 Malbork |  |  |

Malbork – STYCZEŃ – 2019 rok

1. PrzewidywanY termin realizacji

planowane rozpoczęcie budowy :	 …………….……….

planowane zakończenia budowy : …………………

2. Zakres robót i wykonastwo

rodzaj robót budowlanych :	roboty ogólnobudowlane remontowe i instalacyjne,

wykonawstwo :	podstawowe roboty konstrukcyjne zlecone zostaną małej ekipie budowlanej o liczbie robotników max 4-5 osób, drobne prace pomocnicze i wykończeniowe metodą gospodarczą,

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Na terenie posesji znajdują się następujące obiekty :

  - budynek mieszkalny wielorodzinny

- zagrożenie podczas realizacji robót

Należy zachować dużą ostrożność i zasady bhp przy pracach montażowych komina z użyciem dźwigu, wciągarek czy podnośników, które mogą obsługiwać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i aktualne dopuszczenie do pracy na tych urządzeniach.

- Instruktaż PRACOWNIKÓW przed realizacją robót szczególnie NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót przeprowadzi instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia, jak ich uniknąć oraz zasady postępowania w razie wypadku.

Kierownik budowy zobowiązany jest do bezpośredniego nadzorowania robót jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczącej bezpośrednio w robotach, która z bezpiecznej odległości prowadzić będzie obserwacje przebiegu prac.

- ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzić w sposób zapewniający brak swobodnego dostępu osób postronnych, teren przyległy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną

2. teren Placu Budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, „Roboty rozbiórkowe” i „Prace na wysokości”, które w miejscach widocznych stanowić będą odpowiednią informację o ewentualnych zagrożeniach wynikających z faktu wykonywania robót budowlano-montażowych,

5. w trakcie robót używać sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi posiadających wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczających możliwość stwarzania zagrożenia osobom ich używającym i innych znajdującym się w ich zasięgu,

6. pracownicy, jak i inne osoby znajdujące się na Placu Budowy winny używać odzieży ochronnej i innych środków zabezpieczających przed narażeniem na utratę zdrowia lub życia: rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne itp.,

7. na terenie Placu Budowy wyznaczyć i widocznie oznakować punkt pomocy doraźnej, wyposażony w podstawowe środki opatrunkowe.

8. W czasie robót budowlanych obowiązują zasady Bhp oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

Opracował :

inż. Jarosław Czermak

upr. nr 387/Gd/2002